## 様式
令和8年度 浜松市天竜清掃工場（天竜エコテラス）の維持管理状況に関する情報 | [16 empty] | 引用元 | 法律根拠
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号
１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく事項 | [17 empty] | 第四条の五の二 |  | （公表すべき維持管理の状況に関する情報）
| 処分した一般廃棄物の種類及び数量 | [16 empty] | 第1項 | 令第五条の二に規定する焼却施設（ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。） 次に掲げる事項
| 種類 |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | モニタリング後の業務報告書 | イ | 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
| もえるごみ | 1号炉 | トン | 4月: 3994.52 | 3994.52 | （なお、年度末には年間業務報告
| もえるごみ | 2号炉 | トン | 4月: 5748.83 | 5748.83 | 書の整理時の数値とあっているか
| もえないごみ |  | トン | 4月: 602.16 | 602.16 | 確認すること）
| プラスチック容器包装 |  | トン | 4月: 542.16 | 542.16
２．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく事項 | [17 empty] | ロ | 前条第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ（ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。）、ノ、ク（２）、ヤ（１）、マ（４）及びケ（５）の規定による測定に関する次に掲げる事項
| 燃焼室中の燃焼ガス温度 | [15 empty] | 帳票（公害監視月報） |  | （１） 当該測定を行つた位置
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ※測定結果は翌月初に得られた |  | （２） 当該測定の結果の得られた年月日
| 1時間平均値の 月内稼働時間平均 |  | １号炉 | ℃ | 4月: 960 | こととする |  | （３） 当該測定の結果
|  |  | ２号炉 | ℃ | 4月: 958 |  |  |  | ※ | ト 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 測定結果の得られた年月日 |  |  |  | 4月: 2026-05-01 |  |  |  |  | リ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 測定を行った位置 |  |  |  | 4月: 燃焼室出口 |  |  |  |  | ヲ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること
ツ ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 集じん器に流入する燃焼ガス温度 | [19 empty] | ⇒該当なし
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 帳票（公害監視月報） |  |  |  | ラ 固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
| 1時間平均値の 月内稼働時間平均 |  | １号炉 | ℃ | 4月: 185 | ※測定結果は翌月初に得られた |  |  |  | ⇒該当なし
|  |  | ２号炉 | ℃ | 4月: 185 | こととする |  |  |  | （１） 固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
| 測定結果の得られた年月日 |  |  |  | 4月: 2026-05-01 |  |  |  |  | （２） 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
| 測定を行った位置 |  |  |  | 4月: バグフィルタ入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 帳票（公害監視月報）
| 4時間平均値の 月内稼働時間平均 |  | １号炉 | ℃ | 4月: 2 | ※測定結果は翌月初に得られた
|  |  | ２号炉 | ℃ | 4月: 2 | こととする
| 測定結果の得られた年月日 |  |  |  | 4月: 2026-05-01
| 測定を行った位置 |  |  |  | 4月: 煙突出口
３．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく事項
| 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 | [15 empty] | 炉停止中のばいじん除去日 | ハ | 前条第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
| １号炉 |  |  | 炉運転中、常時実施 | [12 empty] | ⇒NSESと相談 |  | （ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。）
| ２号炉 |  |  | 炉運転中、常時実施
４．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく事項
煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（測定回数：6回/年）
| ＜１号炉＞ | [16 empty] | ニ | 前条第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
| 測定項目 |  | 単位 | 保証値 | 4月: 測定値 | 分析結果 |  | （１） 当該測定に係る排ガスを採取した位置
| ばいじん |  | g/m3N | 0.01 | [12 empty] | ※初年度以降は年6回計測になる |  | （２） 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
| 硫黄酸化物 |  | ppm | 50 | [14 empty] | （３） 当該測定の結果の得られた年月日
| 窒素酸化物 |  | ppm | 50 | [14 empty] | （４） 当該測定の結果
| 塩化水素 |  | ppm | 45 | [14 empty] | （カ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、
| 一酸化炭素 |  | ppm | 30 | [14 empty] | ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物
| 水銀 |  | ㎍/m3N | 30 | [14 empty] | に係るものに限る。）を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
排ガスを採取した年月日
測定結果の得られた年月日
| 排ガスを採取した位置 |  |  |  | 4月: 煙突出口
＜２号炉＞
| 測定項目 |  | 単位 | 保証値 | 4月: 測定値
| ばいじん |  | g/m3N | 0.01
| 硫黄酸化物 |  | ppm | 50
| 窒素酸化物 |  | ppm | 50
| 塩化水素 |  | ppm | 45
| 一酸化炭素 |  | ppm | 30
| 水銀 |  | ㎍/m3N | 30
排ガスを採取した年月日
測定結果の得られた年月日
| 排ガスを採取した位置 |  |  |  | 4月: 煙突出口
| 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 | [15 empty] | ※ 初年度以降はダイオキシンは年に１回
|  | 単位 |  | 保証値 | 5月: 測定結果; 7月: 排ガスを採取した年月日; 10月: 測定結果の得られた年月日; 1月: 測定を行った位置
| １号炉 | ng-TEQ/m3N |  | 0.01 | 1月: 煙突出口
| ２号炉 | ng-TEQ/m3N